Vergleich industrieller Bussysteme in Übersichtstabellen

# Bussysteme für die Systemebene:
Physikalische Struktur und Zeitverhalten

| Vergleichskriterien | ARCNET | FOUND. Fieldbus | INTERBUS | Modbus Plus | P-NET | PROFIBUS-FMS | WorldFIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzwerkform Topologie | Linie, Stern, Baum | Linie, Baum (low-), Stern (high-speed) | Ring (aktiv) | Linie | Ring (passive Kopplung) | Linie | Linie, Stern (LWL), Baum |
| max. Anzahl Teilnehmer (Master+Slave) | 255 (treiberabhängig) | 240 pro Segment | 512 Slaves 1 Master | pro Segment 32 Teilnehmer | ca. 32 000 max. 32 Master, pro Segment: 125 | 124 (4 Segm., 3 Repeater), max. 32 pro Seg. | 256 64 pro Segment |
| max. Leitungslänge (ohne Repeater) | 120 m TP, 300 m Koax, 3 km LWL (bei 2,5 Mbit/s) | 1,9 km (low speed) | 10 m (Lokalbus) | 500 m pro Segment | 1,2 km pro Segment | 1,2 km (93,75 kbit/s), 200 m (500 kbit/s) | 100 m (2,5 Mbit/s), 10 km (31,25 kbit/s) |
| max. Leitungslänge mit Repeater | 7 km TP, 16 km Koax, 100 km LWL (bei 2,5 Mbit/s) | 9,5 km (max. 4 Repeater, low speed) | 13 km (Fernbus) 100 km LWL |  | nahezu beliebig | 10 km (93,75 kbit/s) | 3,7 km (2,5 Mbit/s) 50 km (31,25 kbit/s) |
| max. Teilnehmer- abstand (ohne Repeater) | 300 m Koax, 3 km LWL (bei 2,5 Mbit/s) | 1,9 km (low speed) | 400 m Fernbus, 1,5 m Lokalbus, 2,5 km LWL |  | 1,2 km | wie Leitungslänge | 10 km (31,25 kbit/s) |
| Busmedium (Leitung) | Twisted Pair, Koax, LWL | Twisted Pair, LWL, Funk | 5-Draht (TP), LWL, Infrarot | Twisted Pair | Twisted Pair geschirmt LWL | Twisted Pair geschirmt LWL | Twisted Pair geschirmt LWL |
| Schnittstelle | RS 485, spezielle High-Impedance- Transceiver, LWL | IEC 1158-2 (low-), Fast-ETHERNET (high-speed) | RS 485 (Fernbus) | RS 485 | RS 485, IEC 1158-2 | RS 485 | RS 485, IEC 1158-2 |
| Übertragungsrate | 156 kbit/s bis 10 Mbit/s, meist 2,5 Mbit/s | 31,25 kbit/s (H1) 100 Mbit/s (Fast-ETHERNET) | 500 kbit/s oder 2 Mbit/s | 1 Mbit/s | 76,8 kbit/s | 9,6 bis 500 kbit/s | 31,25 kbit/s 1 Mbit/s (Standard) 2,5 Mbit/s 5 Mbit/s (LWL) |
| Updatezeit typisch (z. B. Teilnehmer, 4 Byte Nutzdaten) | deterministisch 1,26 ms (9 Knoten, 8 Datenpakete, 2,5 Mbit/s) |  | typ. 1 bis 3 ms |  | ca. 22 ms | ca. 50 ms | typ. 5 ms oder ganzzahliges Vielfaches |

# Bussysteme für die Systemebene:
Protokolleigenschaften und strategische Kriterien

| Vergleichskriterien | ARCNET | FOUND. Fieldbus | INTERBUS | Modbus Plus | P-NET | PROFIBUS-FMS | WorldFIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmer- hierarchie | dezentral (Multi-Master) | dezentral (Multi-Master) | zentral (Single-Master) | dezentral | zentral/dezentral (Multi-Master) | zentral/dezentral (Multi-Master) | dezentral (Multi-Master) |
| Zugriffsverfahren | Token-Passing, deterministisch | Delegated Token, deterministisch | verteiltes Schieberegister, determ. | Token-Verfahren | virtuelles Token- Passing, determ. | Hybrid (Token-Passing u. Polling) | Producer/Consumer-Modell, determiniert |
| Telegrammlänge (Nutzdaten) | 1 bis 507 Byte | variabel, typisch bis 100 Byte | 1 bis 64 Byte Daten bis 246 Byte Param. | variabel | 1 bis 56 Byte | 0 bis 246 Byte | 1 bis 128 (256) Byte |
| ÜT-Sicherheit | 16 bit CRC | HD=4 | HD = 4 | 16 bit CRC | HD = 2 bzw. 4 | HD = 4 | HD = 4 |
| Normung national | ANSI 871.1 und 878.1 - 3 | ISA | DIN 19 258 | nein | DSF 21906 | DIN 19245 Teil 1 und 2 | UTE C46-601 … 607 |
| Normung international |  | IEC 1158-2 IEC/ISA SP50 | EN 50 254 Normentwurf | De-facto-Standard | EN 50170 | EN 50170 | EN 50 170-3 IEC 1158-2 |
| Unterstützung durch Firmen und Interessen-gemeinschaften | ARCNET User Group (Deutschland) ATA (USA) | Fieldbus Foundation | Fa. Phoenix Contact INTERBUS-Club, DRIVECOM, ENCOM | AEG-Nachfolgefirmen | Internationale Nutzerorganisation | Nutzerorganisation180 Firmen und Institutionen in D, 650 weltweit | Nutzerorganisation WorldFIP 114 Firmen |
| Verbreitung | international | international | international | international | international | international | F, I, B, GB, USA u.a. |
| Marktverfügbarkeit | ja | ja (in Vorbereitung) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kosten pro Anschaltung (Gerät) | ca. 200 bis 500 DM | ca. 200-1000 US$ | Master 20-1200 DM Slave 20-200 DM |  | 50 bis 1500 DM | 1000 bis 3000 DM | ca. 50 bis 100 DM |
| Besonderheiten, Bemerkungen | Ursprung in der Bürovernetzung; echtzeitfähig | eigenständige Low- und High Speed-Varianten | weit verbreitet in D, Autoindustrie, Fertigungsautomation | Vernetzung von SPSen | Vernetzung mehrerer Teilnetze, Eigensicherheit | allg. Automation auf übergeordneter Ebene | schnelle Reaktionszeiten, große Distanzen |

# Bussystemen für die objektnahe Systemebenebene:
Physikalische Struktur und Zeitverhalten

| Vergleichskriterien | BITBUS | CAN | DIN-Messbus | LON | PROFIBUS-DP | PROFIBUS-PA | SERCOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzwerkform Topologie | Linie, Baum | Linie | Linie, Baum | Linie (2-Draht) beliebig | Linie | Linie, Baum, Stern | Ring (LWL) |
| max. Anzahl Teilnehmer (M+S) | 1M + 32 bis 240 S + 10 Repeater | nicht spezifiziert treiberabhängig | 32 (bis 4096 Slaves bei Kaskadierung) | 32 385 Teilnehmer (127 pro Teilnetz) | 124 (4 Segm., 3 Repeater), max. 32 pro Seg. | 32 pro Segment | 254 |
| max. Leitungslänge (ohne Repeater) | 1,2 km (62,5 kbit/s) 300 m (375 kbit/s) | 1 km (50 kbit/s) 40 m (1 Mbit/s) | 2 km (9,6 kbit/s) 500 m (1 Mbit/s) | 2 km (78 kbit/s) TP 6,1 km (5,48 kbit/s) (Plaste LWL) | 1,2 km (93,75 kbit/s), 100 m (12 Mbit/s) | 1,9 km | 60 m (Plaste-), 250 m (Glas-LWL) |
| max. Leitungslänge mit Repeater | 13 km (62,5 kbit/s) 900 m (375 kbit/s) | nicht spezifiziert | beliebig | nahezu beliebig | 10 km (93,75 kbit/s) | ca. 5,7 km | s. o. |
| max. Teilnehmerabstand (ohne Repeater) | 1,2 km (62,5 kbit/s) 300 m (375 kbit/s) | 1 km (50 kbit/s), 40 m (1 Mbit/s) | 2 km (9,6 kbit/s) 500 m (1 Mbit/s) | 2 km | wie Leitungslänge | wie Leitungslänge | s. o. |
| Busmedium (Leitung) | 2 TP/1 TP + Masse 3 TP (für Repeater) LWL | Twisted Pair geschirmt, Powerline, LWL | 2 x Twisted Pair und Pot.ausgleich geschirmt, LWL | Twisted Pair, Funk, IR, Powerline, LWL | Twisted Pair geschirmt, LWL | Twisted Pair geschirmt | LWL, Twisted Pair in Vorbereitung |
| Schnittstelle | RS 485, Modem, LWL | ISO 11898,11519-2, ISO/DIS 11992 RS 485 | RS 485, Voll-Duplex | RS 485 | RS 485 | IEC 1158-2 | ASIC |
| Übertragungsrate | 62,5 kbit/s 375 kbit/s (typisch) 1,5 Mbit/s | 20 kbit/s bis 1 Mbit/s | 9,6 kbit/s (bis 1 Mbit/s) | 600 bit/s bis 1,25 Mbit/s | 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s | 31,25 kbit/s | 2 bis 4 Mbit/s (8 Mbit/s) |
| Updatezeit typisch (z. B. 8 Teilnehmer, 4 Byte Nutzdaten) | ca. 25 ms (375 kbit/s) | ca. 1,3 ms (1 Mbit/s, hochprior) | 2,6 ms bei 500 kbit/s) | ca. 70 ms | ca. 4,7 ms bei 500 kbit/s |  | 62 µs bis 65 ms typ. etwa 1 ms |

# Bussyteme für die objektnahe Systemebene:
Protokolleigenschaften und strategische Kriterien

| Vergleichskriterien | BITBUS | CAN | DIN-Messbus | LON | PROFIBUS-DP | PROFIBUS-PA | SERCOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmerhierarchie | zentral (Single-Master) | dezentral (Multi-Master) | zentral (Single-Master) | dezentral (Multi-Master) | zentral/dezentral (Single-Master) | zentral/dezentral (Single-Master) | zentral (Single-Master) |
| Zugriffsverfahren | SDLC/Polling, deterministisch | CSMA/CA, nachrichtenorientiert | freies Polling, deterministisch | CSMA/CD (modifiziert) | zyklisches Polling, deterministisch | zyklisches Polling, deterministisch | Zeitraster (HDLC) |
| Telegrammlänge (Nutzdaten) | 0 bis 248 Byte | 0 bis 8 Byte | 1 - 128 Byte, automat. Blocktrennung | 1 bis 228 Byte typ. 11 Byte | 0 bis 246 Byte | 0 bis 246 Byte | 1 bis 16 Byte |
| ÜT-Sicherheit | HD = 4 | HD = 6 | HD = 4 | HD = 4 | HD = 4 | HD = 4 | HD ³ 4 |
| Normung national | nein | DIN ISO 11898, CiA DS 301 | DIN 66348 Teil 1, 2 und 3 | nein | DIN 19245 Teil 3 | DIN 19245, Teil 4 | DIN EN 61491 |
| Normung international | IEEE 1118 | ISO 11898 | Euronorm beantragt | IEC 62026 Normentwurf | EN 50170 | EN 50170 / IEC 1158-2 | IEC 1491 |
| Unterstützung durch Firmen und Interessen-gemeinschaften | BEUG e. V. SPS-Hersteller, PC-Hersteller, Chip-Hersteller | CiA, SAE Autoindustrie, OSEK, LAV, über 1000 Prod.anbieter | Nutzerorganisation ADM e. V. PTB Berlin, MFP Wunstorf | Echelon, USA Gesytec, D, LNO, LUI | PNO, Siemens AG | PNO, Siemens AG | SERCOS-Verein (VDW, ZVEI), IAM BS |
| Verbreitung | international | international | D | USA, weltweit | D, weltweit | D, weltweit | D, weltweit |
| Marktverfügbarkeit | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kosten pro Anschaltung (Gerät) | 200 bis 1200 DM | gering (ca. 25 DM) | ca. 50 bis 1500 DM | ab ca. 40 DM | 150 bis ca. 1500 DM | 300 bis ca. 1000 DM |  |
| Besonderheiten, Bemerkungen | einfach, preisgünstig, bewährt | hohe Akzeptanz und Verbreitung, vielfältige CAN-Controller | eichfähig durch PTB-Zulassung, vollduplex (4-Draht) | Fernspeisung, Anwendersoftware in allen Knoten mögl. | Übertragungsrate bis 12 MBit/s | Eigensicherheit | NC-Applikationen, Antriebs-automatisierung |

# Bussysteme für die Sensor-Aktuator-Ebene:
Physikalische Struktur und Zeitverhalten

| Vergleichskriterien | AS-Interface | eBUS | EIB | HART | INTERBUS-Loop | M-Bus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzwerkform Topologie | Linie, Baum (Ring möglich) | Linie | Linie, Stern, Baum, Mehrebenen-Netz | Punkt-zu-Punkt (Standard), Linie (Multidrop) | Ring (aktive Kopplung) | Linie, Stern, Baum Netz mit Segmenten |
| max. Anzahl Teilnehmer (M+S) | 124 (248) Sensoren/Aktoren 1 Master | 253 (25 Master, 228 Slaves) | 11 520 (64 pro Linie, 12 Linien pro Bereich, 15 Bereiche) | 1 Feldgerät, 2 ABK (Standard) 15 FG, 2 ABK (Multidrop mit Fernspeisung) | 32 Slaves | 250 Teilnehmer pro Segment, Netzvergrößerung auf extreme Werte (> 100 Mill. Teiln.) |
| max. Leitungslänge (ohne Repeater) | 100 m (200 m im Ring) | ca. 100 m | 1 km pro Linie | max. 3 km (Standard), einige 100 m (Multidrop) | 100 m | 1 km pro Segment (bei 9,6 kbit/s) |
| max. Leitungslänge mit Repeater | 300 m (2 Repeater) |  | größere Entfernungen möglich | nahezu beliebig | kein Repeater erforderlich | mehrfach 1 km |
| max. Teilnehmerab-stand (ohne Repeater) | 100 m |  |  | max. 3 km | 10 m | 350 m (Master-Slave-Abstand) |
| Busmedium (Leitung) | 2-Draht-Flachkabel, ungeschirmt, unverdrillt, ggf. Rundkabel | Twisted Pair | Twisted Pair geschirmt, Telefonleitung, Reserve mitverlegt | Twisted Pair geschirmt | Twisted Pair ungeschirmt | 2-Draht (Telefonleitung) |
| Schnittstelle | ASIC | Transceiver-ASIC, RS 232 (UART) | RS 485 | 4-20 mA-Stromschleife (analog), FSK Bell 202 (dig.) | ASIC: Mikro SUPI | ASIC, RS 232 (UART) |
| Übertragungsrate | 167 kbit/s | 2,4 kbit/s | 9,6 kbit/s | 1,2 kbit/s (19,2 kbit/s high speed) | 500 kbit/s | 0,3; 2,4; 9,6 kbit/s (bis 38,4 kbit/s) |
| Zykluszeit (typisch) | < 5 ms für 124(248) Teilnehmer | ca. 25 bis 250 s | 20 bis 40 ms Laufzeit | etwa 500 ms (Burst ca. 330 ms) | typ. 1 bis 3 ms | Minutenbereich und länger |

# Bussysteme für die Sensor-Aktuator-Ebene:
Protokolleigenschaften und strategische Kriterien

| Vergleichskriterien | AS-Interface | eBUS | EIB | HART | INTERBUS-Loop | M-Bus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmerhierarchie | zentral (Single-Master) | dezentral (Multi-Master) | dezentral (Multi-Master) | zentral Master/Slave | zentral (mit INTERBUS) | zentral (Master/Slave) |
| Zugriffsverfahren | Polling, zyklisch | CSMA/CA | CSMA/CA | Polling, determ. | Zeitraster | Polling, determ. |
| Telegrammlänge (Nutzdaten) | 4 bit Daten | 1 bis 240 Byte | 1 bis 16 Byte | 0 bis 25 Byte | 1 bis 64 Byte, bis 246 Byte Parameter | 0 bis 252 Byte |
| ÜT-Sicherheit | hoch, speziell (effektive HD =5) | 8 bit CRC | HD = 4 | 1 pro 105 bit | HD = 4 | HD=4 |
| Normung national | nein |  | UTE 46 | nein | DIN E 19258 | nein |
| Normung international | IEC 62026 Normentwurf |  | EN 50 090 | Spezifikation der HART-Foundation | EN 50254 Normentwurf | EN 1434-3 (Schicht 7) IEC 870-5 (Schicht 2) |
| Unterstützung durch Firmen und Interessen-gemeinschaften | AS-International, Sensor/Aktuator-Hersteller (ca. 80% Marktanteil) | User Club eBUS ca. 15 Mitglieder | EIBA European Installation Bus Association ZVEI, ZVEH | HART Communi-cation Foundation, Messumformer- u. Leitsystemhersteller | Phoenix Contact INTERBUS-Club, DRIVECOM, ENCOM | M-Bus User-Group |
| Verbreitung | D, international | D | D, EUR | international | D, international | D, Europa |
| Marktverfügbarkeit | ja | in Vorbereitung | ja | ja | ja | ja |
| Kosten pro Anschaltung | < 30 DM | 1 DM angestrebt | ca. 200 DM | ca. 25 DM | ca. 130 DM Modul ca. 500 DM Buskl. | 5 DM angestrebt |
| Besonderheiten, Bemerkungen | Stromversorgung über Datenleitung (2 ...8 A), elektromech. Schnittstelle für Durchdringungstechnik, IP 67 | Stromversorgung über Datenleitung, Fernspeisung (ca. 4,5 A) | Stromversorgung opt. über Datenleitung (0,32 A pro Linie), für Elekroinstallationsbereich | gleichzeitige analoge (4-20 mA) und digitale Übertragung, Fernspeisung, Eigensicherheit | Stromversorgung über Datenleitung (ca. 1,5 A), elektromech. Schnittstelle, an INTERBUS gebunden, IP 65 | Stromversorgung über Datenleitung (Fernspeisung), extrem hohe Teilnehmerzahl möglich |